## Система гибких труб PE-Xa
Система на основе труб из сшитого полиэтилена PE-Xa для водоснабжения и радиаторного отопления
Трубы Radi Pipe для отопления, охлаждения и водоснабжения
Usystems труба Radi Pipe PN10 белая в бухтах/отрезках
Характеристики - Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ 32415-2013, серия S3,2. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствуют требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. - Совместима с фитингами под расширительный инструмент и зажимными адаптерами Область применения - Для систем напольного и радиаторного отопления, охлаждения, водоснабжения. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4, 5 и ХВ. Максимальная рабочая температура: 90°C (по ГОСТ 32415-2013). Аварийная температура: 100°C (по ГОСТ 32415-2013). Рабочее давление: 10 бар. Поставляется в бухтах 16-32 мм и отрезках 40-110 мм.
| Артикул | Типоразмер | Бухта/ отрезок, м | Нар. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Давление, бар | Цвет | Упаковка | Ед. изм.
| 1135974 | 16x2,2 | 100 | 16 | 2.2 | 10 | белый | 100 | м
| 1135613 | 16x2,2 | 400 | 16 | 2.2 | 10 | белый | 400 | м
| 1135975 | 20x2,8 | 100 | 20 | 2.8 | 10 | белый | 100 | м
| 1135614 | 20x2,8 | 300 | 20 | 2.8 | 10 | белый | 300 | м
| 1135615 | 25x3,5 | 50 | 25 | 3.5 | 10 | белый | 50 | м
| 1135616 | 32x4,4 | 50 | 32 | 4.4 | 10 | белый | 50 | м
| 1136603 | 40x5,5 | 6 | 40 | 5.5 | 10 | белый | 6 | м
| 1136604 | 50x6,9 | 6 | 50 | 6.9 | 10 | белый | 6 | м
| 1136605 | 63х8,6 | 6 | 63 | 8.6 | 10 | белый | 6 | м
| 1136606 | 75х10,3 | 6 | 75 | 10.3 | 10 | белый | 6 | м
| 1136607 | 90х12,3 | 6 | 90 | 12.3 | 10 | белый | 6 | м
| 1136608 | 110х15,1 | 6 | 110 | 15.1 | 10 | белый | 6 | м
Usystems труба Radi Pipe PN6 белая в бухтах/отрезках
Характеристики - Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ 32415-2013, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствуют требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. - Совместима с фитингами под расширительный инструмент и зажимными адаптерами Область применения - Для систем напольного и радиаторного отопления, охлаждения, водоснабжения. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4, 5 и ХВ. Максимальная рабочая температура: 90°C (по ГОСТ 32415-2013). Аварийная температура: 100°C (по ГОСТ 32415-2013). Рабочее давление: 6 бар. Поставляется в бухтах и отрезках.
| Артикул | Типоразмер | Бухта/ отрезок, м | Нар. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Давление, бар | Цвет | Упаковка | Ед. изм.
| 1136609 | 16x2,0 | 100 | 16 | 2 | 6 | белый | 100 | м
| 1136610 | 16x2,0 | 200 | 16 | 2 | 6 | белый | 200 | м
| 1136611 | 16x2,0 | 300 | 16 | 2 | 6 | белый | 300 | м
| 1136612 | 20x2,0 | 100 | 20 | 2 | 6 | белый | 100 | м
| 1136613 | 20x2,0 | 200 | 20 | 2 | 6 | белый | 200 | м
| 1136614 | 20x2,0 | 300 | 20 | 2 | 6 | белый | 300 | м
| 1136615 | 25х2,3 | 50 | 25 | 2.3 | 6 | белый | 50 | м
| 1136616 | 32х2,9 | 50 | 32 | 2.9 | 6 | белый | 50 | м
| 1136617 | 40x3,7 | 50 | 40 | 3.7 | 6 | белый | 50 | м
| 1136618 | 40x3,7 | 6 | 40 | 3.7 | 6 | белый | 6 | м
| 1136619 | 50x4,6 | 50 | 50 | 4.6 | 6 | белый | 50 | м
| 1136620 | 50x4,6 | 6 | 50 | 4.6 | 6 | белый | 6 | м
| 1136621 | 63x5,8 | 50 | 63 | 5.8 | 6 | белый | 50 | м
| 1136622 | 63x5,8 | 6 | 63 | 5.8 | 6 | белый | 6 | м
| 1136623 | 75x6,8 | 50 | 75 | 6.8 | 6 | белый | 50 | м
| 1136624 | 75x6,8 | 6 | 75 | 6.8 | 6 | белый | 6 | м
| 1136625 | 90x8,2 | 6 | 90 | 8.2 | 6 | белый | 6 | м
| 1136626 | 110x10,0 | 6 | 110 | 10 | 6 | белый | 6 | м
Защитные кожухи для труб
Usystems кожух Teck красный
Защитный гофрированный кожух. Изготавливается из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Используется при прокладке труб по принципу „труба в трубе“ для защиты трубы от механических повреждений, уменьшения ущерба от протечек, а также для возможности замены трубы. Цвет красный. Поставляется в бухтах.
| Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Диаметр трубы, мм | Нар. диаметр, мм | Внутр. диаметр, мм | Цвет | Упаковка | Ед. изм.
| 1136073 | 25/20 | 50 | 16 | 25 | 20 | красный | 50 | м
| 1136074 | 32/25 | 50 | 20 | 32 | 25 | красный | 50 | м
Usystems кожух Teck синий
Защитный гофрированный кожух. Изготавливается из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Используется при прокладке труб по принципу „труба в трубе“ для защиты трубы от механических повреждений, уменьшения ущерба от протечек, а также для возможности замены трубы. Цвет синий. Поставляется в бухтах.
| Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Диаметр трубы, мм | Нар. диаметр, мм | Внутр. диаметр, мм | Цвет | Упаковка | Ед. изм.
| 1136076 | 25/20 | 50 | 16 | 25 | 20 | синий | 50 | м
| 1136077 | 32/25 | 50 | 20 | 32 | 25 | синий | 50 | м
Крепления и аксессуары для труб
Usystems угловой фиксатор Multi
Обеспечивает фиксацию изгиба трубы на 90° в местах подключения к распределительным коллекторам, стоякам, отопительным приборам и т.д. Материал: армированный стекловолокном полиамид. Цвет: чёрный.
| Артикул | Типоразмер | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135622 | 14-17 | [5 empty] | 100 | шт
| 1135623 | 20 | [5 empty] | 50 | шт
| 1135624 | 25 | [5 empty] | 50 | шт
Usystems крюк Teck
Изготавливается из устойчивого к ударным нагрузкам пластика, цвет чёрный. Для крепления труб с максимальным наружным диаметром 32 мм на бетонном основании. Монтажное отверстие 8 мм. Длина 100 мм.
| Артикул | Типоразмер | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136092 | 16-32 односторонний | [5 empty] | 50 | шт
| 1136093 | 16-32 двухсторонний | [5 empty] | 50 | шт
Фитинги для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa. Монтаж с помощью расширительного инструмента.
Usystems кольцо для труб PE-Xa с упором белое
Изготавливается из сшитого полиэтилена PE-X. Кольца используются для монтажа соединений труб Usystems PE-Xa с фитингами из латуни или PPSU, монтируемыми с помощью расширительного инструмента. Для труб диаметром 16 - 40 мм. Минимальная температура монтажа -15 °С.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар | Цвет |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135700 | 16 | 6+10 | белый |  |  |  | 1000 | шт
| 1135701 | 20 | 6+10 | белый |  |  |  | 500 | шт
| 1135702 | 25 | 6+10 | белый |  |  |  | 300 | шт
| 1135703 | 32 | 6+10 | белый |  |  |  | 160 | шт
| 1135704 | 40 | 6+10 | белый |  |  |  | 80 | шт
Usystems угольник PPSU для труб PE-Xa
Полимерные фитинги из полифенилсульфона PPSU для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135705 | 16-16 | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1135706 | 20-20 | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1135707 | 25-25 | 6+10 |  |  |  |  | 25 | шт
| 1135708 | 32-32 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
| 1135709 | 40-40 | 6+10 |  |  |  |  | 5 | шт
Usystems соединитель PPSU для труб PE-Xa
Полимерные фитинги из полифенилсульфона PPSU для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135710 | 16-16 | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1135711 | 20-20 | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1135712 | 25-25 | 6+10 |  |  |  |  | 25 | шт
| 1135713 | 32-32 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
| 1135714 | 40-40 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
Usystems переходник PPSU для труб PE-Xa
Полимерные фитинги из полифенилсульфона PPSU для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135715 | 20-16 | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1135716 | 25-16 | 6+10 |  |  |  |  | 25 | шт
| 1135717 | 25-20 | 6+10 |  |  |  |  | 25 | шт
| 1135718 | 32-25 | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
| 1135719 | 40-32 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
Usystems заглушка PPSU для труб PE-Xa
Полимерные фитинги из полифенилсульфона PPSU для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135720 | 16 | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
Usystems заглушка латунная для труб PE-Xa, тип 2
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1136070 | 16 | 6+10 |  |  |  |  | 100 | шт
| 1136071 | 20 | 6+10 |  |  |  |  | 80 | шт
| 1136072 | 25 | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
Usystems тройник равнопроходной PPSU для труб PE-Xa
Полимерные фитинги из полифенилсульфона PPSU для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135721 | 16-16-16 | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1135722 | 20-20-20 | 6+10 |  |  |  |  | 25 | шт
| 1135723 | 25-25-25 | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
| 1135724 | 32-32-32 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
| 1135725 | 40-40-40 | 6+10 |  |  |  |  | 5 | шт
Usystems тройник редукционный PPSU для труб PE-Xa
Полимерные фитинги из полифенилсульфона PPSU для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135726 | 16-20-16 | 6+10 |  |  |  |  | 25 | шт
| 1135727 | 20-16-16 | 6+10 |  |  |  |  | 25 | шт
| 1135728 | 20-16-20 | 6+10 |  |  |  |  | 25 | шт
| 1135729 | 20-20-16 | 6+10 |  |  |  |  | 25 | шт
| 1135730 | 20-25-20 | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
| 1135731 | 25-16-16 | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
| 1135732 | 25-16-20 | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
| 1135733 | 25-16-25 | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
| 1135734 | 25-20-16 | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
| 1135735 | 25-20-20 | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
| 1135736 | 25-20-25 | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
| 1135737 | 25-25-20 | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
| 1135738 | 25-32-25 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
| 1135739 | 32-20-25 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
| 1135740 | 32-20-32 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
| 1135741 | 32-25-20 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
| 1135742 | 32-25-25 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
| 1135743 | 32-25-32 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
| 1135744 | 32-40-32 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
| 1135745 | 40-20-32 | 6+10 |  |  |  |  | 5 | шт
| 1135746 | 40-20-40 | 6+10 |  |  |  |  | 5 | шт
| 1135747 | 40-25-32 | 6+10 |  |  |  |  | 5 | шт
| 1135748 | 40-25-40 | 6+10 |  |  |  |  | 5 | шт
| 1135749 | 40-32-32 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
| 1135750 | 40-32-40 | 6+10 |  |  |  |  | 5 | шт
Usystems штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa, тип 1
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Наружная резьба – трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135751 | 16-R1/2“НР | 6+10 |  |  |  |  | 100 | шт
| 1135752 | 16-R3/4“НР | 6+10 |  |  |  |  | 80 | шт
| 1135753 | 20-R1/2“НР | 6+10 |  |  |  |  | 90 | шт
| 1135754 | 20-R3/4“НР | 6+10 |  |  |  |  | 70 | шт
| 1135755 | 25-R3/4“НР | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
| 1135756 | 25-R1“НР | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
| 1135757 | 32-R1“НР | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
Usystems штуцер с внутренней резьбой латунный для труб PE-Xa, тип 1
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Внутренняя резьба – трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135758 | 16-Rp1/2“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 60 | шт
| 1135759 | 20-Rp1/2“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 60 | шт
| 1135760 | 20-Rp3/4“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
| 1135761 | 25-Rp3/4“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
| 1135762 | 25-Rp1“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 35 | шт
| 1135763 | 32-Rp1“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
Usystems штуцер с накидной гайкой латунный для труб PE-Xa, тип 1
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Внутренняя резьба – трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплекте с торцевой уплотнительной О-образной прокладкой. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135764 | 16-G1/2“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 100 | шт
| 1135765 | 20-G1/2“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 60 | шт
| 1135766 | 20-G3/4“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1135767 | 25-G3/4“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 45 | шт
| 1135768 | 25-G1“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
Usystems угольник с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa, тип 1
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Наружная резьба – трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135769 | 16-R1/2“НР | 6+10 |  |  |  |  | 80 | шт
| 1135770 | 20-R1/2“НР | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1135771 | 20-R3/4“НР | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
| 1135772 | 25-R3/4“НР | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
| 1135773 | 32-R1“НР | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
Usystems угольник с внутренней резьбой латунный для труб PE-Xa, тип 1
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Внутренняя резьба – трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135774 | 16-Rp1/2“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 70 | шт
| 1135775 | 20-Rp1/2“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1135776 | 20-Rp3/4“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 30 | шт
| 1135777 | 25-Rp3/4“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 35 | шт
Usystems угольник с накидной гайкой латунный для труб PE-Xa, тип 1
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Внутренняя резьба – трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплекте с торцевой уплотнительной О-образной прокладкой. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135778 | 16-G1/2“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 70 | шт
| 1135779 | 20-G1/2“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1135780 | 20-G3/4“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 35 | шт
| 1135781 | 25-G3/4“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 35 | шт
Usystems тройник с внутренней резьбой латунный для труб PE-Xa, тип 1
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Внутренняя резьба – трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135782 | 16-Rp1/2“ВР-16 | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1135783 | 20-Rp1/2“ВР-20 | 6+10 |  |  |  |  | 30 | шт
| 1135784 | 25-Rp1/2“ВР-25 | 6+10 |  |  |  |  | 25 | шт
| 1135785 | 25-Rp3/4“ВР-25 | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
| 1135786 | 32-Rp1“ВР-32 | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
Usystems штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa, тип 2
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Наружная резьба – трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1136006 | 16-R1/2“НР | 6+10 |  |  |  |  | 100 | шт
| 1136007 | 16-R3/4“НР | 6+10 |  |  |  |  | 80 | шт
| 1136008 | 20-R1/2“НР | 6+10 |  |  |  |  | 90 | шт
| 1136009 | 20-R3/4“НР | 6+10 |  |  |  |  | 70 | шт
| 1136010 | 25-R3/4“НР | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
| 1136011 | 25-R1“НР | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
| 1136012 | 32-R1“НР | 6+10 |  |  |  |  | 10 | шт
Usystems штуцер с внутренней резьбой латунный для труб PE-Xa, тип 2
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Внутренняя резьба – трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1136013 | 16-G1/2“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 60 | шт
| 1136014 | 16-G3/4“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1136015 | 20-G1/2“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 60 | шт
| 1136016 | 20-G3/4“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
| 1136017 | 25-G3/4“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
| 1136018 | 25-G1“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 35 | шт
| 1136019 | 32-G1“ВР | 6+10 |  |  |  |  | 20 | шт
Usystems штуцер с накидной гайкой латунный для труб PE-Xa, тип 2
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa с отопительными и санитарными приборами, резьбовыми коллекторами, запорно-регулирующей арматурой и т.п. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Внутренняя резьба – трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплекте с торцевой уплотнительной О-образной прокладкой. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер | Давление, бар |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1136020 | 16-G1/2“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 100 | шт
| 1136021 | 16-G3/4“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 80 | шт
| 1136022 | 20-G3/4“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 50 | шт
| 1136023 | 20-G1“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
| 1136024 | 25-G1“НГ | 6+10 |  |  |  |  | 40 | шт
Usystems штуцер с накидной гайкой Евроконус латунный для труб PE-Xa, тип 2
Фитинги из коррозионностойкой латуни для подключения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa к радиаторным узлам и коллекторам с наружной резьбой 3/4“ Евроконус. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Внутренняя резьба – трубная цилиндрическая G3/4“ Евроконус по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер |  | Давление, бар |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1136068 | 16-G3/4“НГ Евроконус |  | 6+10 |  |  |  | 80 | шт
| 1136069 | 20-G3/4“НГ Евроконус |  | 6+10 |  |  |  | 50 | шт
Usystems водорозетка Smart Aqua латунная для труб PE-Xa, тип 1
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa санитарными приборами. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Внутренняя резьба – трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Для непосредственного крепления к стене. Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер |  | Давление, бар |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135787 | 16-Rp1/2“ВР | l=43мм | 6+10 |  |  |  | 40 | шт
| 1135788 | 20-Rp1/2“ВР | l=43мм | 6+10 |  |  |  | 40 | шт
Usystems водорозетка Smart Aqua латунная длинная для труб PE-Xa, тип 1
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa санитарными приборами. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Внутренняя резьба – трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Для непосредственного крепления к стене. Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер |  | Давление, бар |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1136001 | 16-Rp1/2“ВР | l=49мм | 6+10 |  |  |  | 40 | шт
| 1136002 | 20-Rp1/2“ВР | l=49мм | 6+10 |  |  |  | 30 | шт
Usystems водорозетка Smart Aqua под планку латунная для труб PE-Xa, тип 2
Фитинги из коррозионностойкой латуни для соединения труб из сшитого полиэтилена PE-Xa санитарными приборами. Технология соединения трубы с фитингом основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать свою первоначальную форму после расширения благодаря молекулярной памяти. Внутренняя резьба – трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Фитинги универсальны для труб серий S5,0 и S3,2 (PN6 и PN10). Для непосредственного крепления к стене или в комбинации с монтажными углами или планками. Кольца для монтажа следует заказывать отдельно.
| Артикул | Типорамер |  | Давление, бар |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1136003 | 16-Rp1/2“ВР | l=43мм | 6+10 |  |  |  | 50 | шт
| 1136004 | 20-Rp1/2“ВР | l=43мм | 6+10 |  |  |  | 50 | шт
Зажимные фитинги для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa
Usystems зажимной адаптер Flex-X латунный PE-X Евроконус
Изготавливается из покрытой латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4“ Евроконус по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Для присоединения труб PE-Xa 6 бар (S5,0) и 10 бар (S3,2) к радиаторным узлам и коллекторам с наружной резьбой 3/4“ Евроконус.
| Артикул | Типорамер |  |  | Давление, бар |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135968 | 16x2,2-3/4“ВР Евроконус |  |  | 10 |  |  | 50 | шт
| 1135967 | 16x2,0-3/4“ВР Евроконус |  |  | 6 |  |  | 50 | шт
| 1135969 | 20x2,0-3/4“ВР Евроконус |  |  | 6 |  |  | 50 | шт
Usystems зажимной адаптер Flex-X латунный PE-X
Изготавливается из покрытой латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G1/2“ по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Для присоединения труб PE-Xa 10 бар (S3,2) к радиаторным узлам и коллекторам с наружной резьбой 1/2“ (конус).
| Артикул | Типорамер |  |  | Давление, бар |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135970 | 16x2,2-1/2“ВР |  |  | 10 |  |  | 50 | шт
Usystems зажимной адаптер Smart Radi 15Cu
Для подключения медной трубки 15 x 1 мм тройников и уголков к радиаторным узлам 3/4"НР Евроконус. Внутренняя резьба 3/4"ВР Евроконус. Состав: покрытая латунная гайка, встроенное латунное зажимное кольцо и уплотнительный конус из EPDM. Оребренная гайка под гаечный ключ 27.
| Артикул | Типорамер | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135966 | 15CU-3/4“ Евроконус | [5 empty] | 50 | шт
Аксессуары для подключения радиаторов
Usystems узел нижнего подключения радиатора Smart Radi
Узел для подключения к радиатору с нижней подводкой. Прямое исполнение, без байпаса. Имеет встроенные запорные краны. Подключение к радиатору - накидная гайка G3/4"НГ, подключение к трубам - наружная резьба G3/4"НР Евроконус для подключения зажимных адаптеров 3/4"ВР Евроконус. Для подключения к радиаторам с внутренней резьбой 1/2"ВР следует дополнительно использовать переходные ниппели G3/4"НР-G1/2"НР.
| Артикул | Типорамер | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136090 | G3/4“НР Евроконус-G3/4“НГ |  |  | Прямой |  |  | 10 | шт
Usystems угловой узел нижнего подключения радиатора Smart Radi
Узел для подключения к радиатору с нижней подводкой. Угловое исполнение, без байпаса. Имеет встроенные запорные краны. Подключение к радиатору - накидная гайка G3/4"НГ, подключение к трубам - наружная резьба G3/4"НР Евроконус для подключения зажимных адаптеров 3/4"ВР Евроконус. Для подключения к радиаторам с внутренней резьбой 1/2"ВР следует дополнительно использовать переходные ниппели G3/4"НР-G1/2"НР.
| Артикул | Типорамер | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136091 | G3/4“НР Евроконус-G3/4“НГ |  |  | Угловой |  |  | 10 | шт
Usystems ниппель переходной Smart Radi
Изготавливается из покрытой латуни, с самоуплотнением. Предназначен для радиаторных узлов с внутренней резьбой 1/2“ВР, служит переходом с внутренней резьбы 1/2“ВР на наружную резьбу 3/4“НР Евроконус, совместим с резьбовыми адаптерами.
| Артикул | Типорамер | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136067 | G3/4“НР Евроконус-G1/2“НР | [5 empty] | 10 | шт
Usystems фиксатор колена Smart Radi
Изготавливается из пластика. Для фиксации загиба труб PE-Xa диаметром 16 мм при подключении к радиатору. Разборный, для кожуха 25/20 мм. Минимальное межосевое расстояние между трубами при использовании двух фиксаторов - 40 мм, включая 5 мм зазор между фиксаторами. В комплект входит один фиксатор.
| Артикул | Типорамер | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135621 | 16 мм | [5 empty] | 10 | шт

## Система металлополимерных труб
Система на основе металлополимерных труб MLC
Трубы MLC для отопления, охлаждения и водоснабжения
Usystems труба MLC белая в бухтах
Характеристики - Кислородонепроницаемая металлополимерная композиционная труба (Полиэтилен повышенной термостойкости PERT ll - Клей - Продольно сваренный внахлёст алюминий - Клей - Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT ll) изготавливается в соответствии с EN ISO 21003 и ГОСТ Р 53630-2015 - Ссовместима с зажимными адаптерами Область применения - Для систем напольного и радиаторного отопления, охлаждения, водоснабжения. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 53630-2015, таблица 1, классы 1, 2, 4, 5 и ХВ. Максимальная рабочая температура: 90°C (по ГОСТ Р 53630-2015). Рабочее давление: 10 бар. Поставляется в бухтах с монтажными заглушками на концах трубы по EN 806.
| Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Нар. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Давление, бар | Цвет | Упаковка | Ед. изм.
| 1135973 | 16x2,0 | 200 | 16 | 2 | 10 | белый | 200 | м
Зажимные фитинги для металлополимерных труб MLC
Usystems зажимной адаптер Uni-X латунный MLC Евроконус
Изготавливается из покрытой латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4“ Евроконус по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Для присоединения металлополимерных труб MLC к радиаторным узлам и коллекторам с наружной резьбой 3/4“ Евроконус.
| Артикул | Типорамер |  |  | Давление, бар |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135971 | 16x2,0-3/4“ВР Евроконус |  |  | 10 |  |  | 50 | шт
| 1135972 | 20x2,25-3/4“ВР Евроконус |  |  | 10 |  |  | 50 | шт
Usystems зажимной адаптер Smart Radi 15Cu
Для подключения медной трубки 15 x 1 мм тройников и уголков к радиаторным узлам 3/4"НР Евроконус. Внутренняя резьба 3/4"ВР Евроконус. Состав: покрытая латунная гайка, встроенное латунное зажимное кольцо и уплотнительный конус из EPDM. Оребренная гайка под гаечный ключ 27.
| Артикул | Типорамер | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135966 | 15CU-3/4“ Евроконус | [5 empty] | 50 | шт
Аксессуары для подключения радиаторов
Usystems узел нижнего подключения радиатора Smart Radi
Узел для подключения к радиатору с нижней подводкой. Прямое исполнение, без байпаса. Имеет встроенные запорные краны. Подключение к радиатору - накидная гайка G3/4"НГ, подключение к трубам - наружная резьба G3/4"НР Евроконус для подключения зажимных адаптеров 3/4"ВР Евроконус. Для подключения к радиаторам с внутренней резьбой 1/2"ВР следует дополнительно использовать переходные ниппели G3/4"НР-G1/2"НР.
| Артикул | Типорамер | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136090 | G3/4“НР Евроконус-G3/4“НГ |  |  | Прямой |  |  | 10 | шт
Usystems угловой узел нижнего подключения радиатора Smart Radi
Узел для подключения к радиатору с нижней подводкой. Угловое исполнение, без байпаса. Имеет встроенные запорные краны. Подключение к радиатору - накидная гайка G3/4"НГ, подключение к трубам - наружная резьба G3/4"НР Евроконус для подключения зажимных адаптеров 3/4"ВР Евроконус. Для подключения к радиаторам с внутренней резьбой 1/2"ВР следует дополнительно использовать переходные ниппели G3/4"НР-G1/2"НР.
| Артикул | Типорамер | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136091 | G3/4“НР Евроконус-G3/4“НГ |  |  | Угловой |  |  | 10 | шт
Usystems ниппель переходной Smart Radi
Изготавливается из покрытой латуни, с самоуплотнением. Предназначен для радиаторных узлов с внутренней резьбой 1/2“ВР, служит переходом с внутренней резьбы 1/2“ВР на наружную резьбу 3/4“НР Евроконус, совместим с резьбовыми адаптерами.
| Артикул | Типорамер | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136067 | G3/4“НР Евроконус-G1/2“НР | [5 empty] | 10 | шт

## Cистема гибких труб PE-RT
Cистема гибких труб PE-RT
Трубы из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II
Usystems труба Smart красная PE-RT тип II в бухтах, 6 бар
Характеристики - Труба изготавливается из термостойкого полиэтилена PE-RT второго типа в соответствии с ГОСТ 53630-2015, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы. - Совместима с зажимными адаптерами Область применения - Труба Smart предназначена для систем радиаторного и напольного отопления, охлаждения, холодного и горячего водоснабжения. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 53630-2015, таблица 1, классы 1, 2, 4, 5 и ХВ. Максимальная рабочая температура 90°C, долговременная рабочая температура 80°С. Рабочее давление 6 бар. Поставляется в бухтах.
| Артикул | Типорамер | Бухта, м | Нар. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Давление, бар | Цвет | Упаковка | Ед. изм.
| 1135617 | 16x2,0 | 200 | 16 | 2 | 6 | красный | 200 | м
| 1135618 | 16x2,0 | 500 | 16 | 2 | 6 | красный | 500 | м
| 1135619 | 20x2,0 | 200 | 20 | 2 | 6 | красный | 200 | м
| 1135620 | 25x2,3 | 350 | 25 | 2.3 | 6 | красный | 350 | м
Зажимные фитинги для труб из термостойкого полиэтилена PE-RT тип II
Usystems зажимной адаптер Flex-X латунный PE-X/PE-RT Евроконус
Изготавливается из покрытой латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4“ Евроконус по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Для присоединения труб PE-RT к радиаторным узлам и коллекторам с наружной резьбой 3/4“ Евроконус.
| Артикул | Типорамер |  |  | Давление, бар |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135967 | 16x2,0-3/4“ВР Евроконус |  |  | 6 |  |  | 50 | шт
| 1135969 | 20x2,0-3/4“ВР Евроконус |  |  | 6 |  |  | 50 | шт
Usystems зажимной наконечник с наружной резьбой
Для соединения полимерных труб серии S5,0 (PN6). Состоит из обжимной гильзы, штуцера из стойкой к обесцинкиванию латуни по DIN EN ISO 6509 и болта из нержавеющей стали. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.
| Артикул | Типорамер |  |  | Давление, бар |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135979 | 25x2,3-R1" |  |  | 6 |  |  | 1 | шт

## Коллекторы и аксессуары
Коллекторы, запорно-регулирующая арматура и комплектующие систем радиаторного и напольного отопления, водоснабжения, охлаждения
Коллекторы для радиаторного и напольного отопления
Usystems коллектор с расходомерами стальной 1"
Характеристики - Предварительно собранный коллектор 1“ из нержавеющей стали AISI304. В комплект входят: подающий и обратный коллекторы, два кронштейна со звукопоглощающими хомутами, два боковых поворотных узла с выходами для заполнения/слива и выпуска воздуха с заглушками 3/4“ - Входы коллекторов выполнены с внутренней резьбой 1“НР с возможностью правостороннего или левостороннего монтажа, при необходимости доукомплектовываются накидными гайками - Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4“НР Евроконус по DIN V 3838, совместимы с резьбовыми адаптерами 3/4“ВР Евроконус. Расстояние между выходами 50 мм. Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 206 мм - Подающий коллектор оснащен регулируемыми расходомерами из технополимера PPA со шкалой от 0 до 5 л/мин для балансировки расхода в каждой петле с возможностью полного закрытия петли (kvs=1,2 м³/ч) - Обратный коллектор оснащен регулировочными клапанами с маховичками для ручной регулировки и возможностью полного перекрытия петли (kvs=2,8 м³/ч), может быть оборудован исполнительными механизмами системы автоматического управления. Область применения - Для систем напольного отопления и охлаждения - Максимальная рабочая температура 60°С, рабочее давление - 6 бар
| Артикул | Типоразмер | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Упаковка | Ед. изм.
| 1135939 | 2x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 185 | 1 | шт
| 1135940 | 3x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 235 | 1 | шт
| 1135941 | 4x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 285 | 1 | шт
| 1135942 | 5x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 335 | 1 | шт
| 1135943 | 6x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 385 | 1 | шт
| 1135944 | 7x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 435 | 1 | шт
| 1135945 | 8x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 485 | 1 | шт
| 1135946 | 9x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 535 | 1 | шт
| 1135947 | 10x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 585 | 1 | шт
| 1135948 | 11x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 635 | 1 | шт
| 1135949 | 12x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 685 | 1 | шт
Usystems коллектор с клапанами стальной 1"
Характеристики - Предварительно собранный коллектор 1“ из нержавеющей стали AISI304. В комплект входят: подающий и обратный коллекторы, два кронштейна со звукопоглощающими хомутами, два поворотных узла с выходами для заполнения/слива и выпуска воздуха с заглушками 3/4“ - Входы коллекторов выполнены с внутренней резьбой 1“НР с возможностью правостороннего или левостороннего монтажа, при необходимости доукомплектовываются накидными гайками - Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4“НР Евроконус по DIN V 3838, совместимы с резьбовыми адаптерами 3/4“ВР Евроконус. Расстояние между выходами 50 мм. Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 206 мм - Подающий коллектор оснащен микрометрическими балансировочными клапанами для балансировки расхода в каждой петле с возможностью полного закрытия петли (kvs=4,42 м³/ч) - Обратный коллектор оснащен регулировочными клапанами с маховичками для ручной регулировки и возможностью полного перекрытия петли (kvs=2,8 м³/ч), может быть оборудован исполнительными механизмами системы автоматического управления. Область применения - Для систем радиаторного и напольного отопления, охлаждения - Максимальная рабочая температура 85°С, рабочее давление - 10 бар
| Артикул | Типоразмер | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Упаковка | Ед. изм.
| 1135939 | 2x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 185 | 1 | шт
| 1135940 | 3x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 235 | 1 | шт
| 1135941 | 4x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 285 | 1 | шт
| 1135942 | 5x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 335 | 1 | шт
| 1135943 | 6x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 385 | 1 | шт
| 1135944 | 7x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 435 | 1 | шт
| 1135945 | 8x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 485 | 1 | шт
| 1135946 | 9x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 535 | 1 | шт
| 1135947 | 10x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 585 | 1 | шт
| 1135948 | 11x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 635 | 1 | шт
| 1135949 | 12x3/4 Евроконус | 1'' | 3/4'' | 50 | 15 | 22 | 50 | 68 | 307 | 206 | 685 | 1 | шт
Usystems накидная гайка для коллектора из нержавеющей стали
Переходной фитинг с плоским торцом, уплотнительным кольцом O-Ring со стороны соединения с наружной резьбой, укомплектован прокладкой из EPDM. Комплект - 2 шт. Для перехода с внутренней резьбы 1" на коллекторе на накидную гайку 1"НГ.
| Артикул | Типорамер | [10 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135961 | 1"НР x 1"НГ | [10 empty] | 10 | комп.
Коллекторы для водоснабжения
Usystems коллектор с вентилями SH 1'' и 3/4'' (ц/ц 38 мм)
Характеристики - Корпус изготовлен из латунного сплава UNI-EN12165:2016 CW617N-DW для использования в системе питьевого водоснабжения. - Диаметр 3/4“ или 1“ (с подключениями НР и ВР) с синхронизированной резьбой для взаимно выровненного соединения модулей - Выходы с наружной резьбой 1/2“НР оборудованы запорными вентилями, предназначены для подключения зажимных адаптеров для медных, PE-Xa/PE-RT и металлополимерных труб. Коэффициенты расхода при полностью открытых условиях: коллектор 3/4“ kvs=2,7; коллектор 1“ kvs=3,1 - Расстояние между осями выходов 38 мм Область применения - Системы питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления - Рабочая температура 65°C, рабочее давление 10 бар
| Артикул | Типоразмер |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135950 | 3/4”НР/ВР 2x1/2”НР ц/ц 38мм |  |  | 3/4'' | 1/2'' | 38 | 33 | 88 | 65 | 60 | 32 | 1 | шт
| 1135951 | 3/4”НР/ВР 3x1/2”НР ц/ц 38мм |  |  | 3/4'' | 1/2'' | 38 | 33 | 126 | 65 | 60 | 32 | 1 | шт
| 1135952 | 3/4”НР/ВР 4x1/2”НР ц/ц 38мм |  |  | 3/4'' | 1/2'' | 38 | 33 | 164 | 65 | 60 | 32 | 1 | шт
| 1135953 | 1”НР/ВР 2x1/2”НР ц/ц 38мм |  |  | 1'' | 1/2'' | 38 | 35 | 93 | 70 | 65 | 39 | 1 | шт
| 1135954 | 1”НР/ВР 3x1/2”НР ц/ц 38мм |  |  | 1'' | 1/2'' | 38 | 35 | 131 | 70 | 65 | 39 | 1 | шт
| 1135955 | 1”НР/ВР 4x1/2”НР ц/ц 38мм |  |  | 1'' | 1/2'' | 38 | 35 | 169 | 70 | 65 | 39 | 1 | шт
Usystems коллектор с вентилями SH 1'' (ц/ц 50 мм)
Характеристики - Корпус изготовлен из латунного сплава UNI-EN12165:2016 CW617N-DW для использования в системе питьевого водоснабжения. - Диаметр 1“ (с подключениями НР и ВР) с синхронизированной резьбой для взаимно выровненного соединения модулей - Выходы с наружной резьбой 1/2“НР оборудованы запорными вентилями, предназначены для подключения зажимных адаптеров для медных, PE-Xa/PE-RT и металлополимерных труб. Коэффициенты расхода при полностью открытых условиях: коллектор 3/4“ kvs=2,7; коллектор 1“ kvs=3,1 - Расстояние между осями выходов 50 мм Область применения - Системы питьевого водоснабжения, низкотемпературного отопления - Рабочая температура 65°C, рабочее давление 10 бар
| Артикул | Типоразмер |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135956 | 1”НР/ВР 2x1/2”НР ц/ц 50мм |  |  | 1'' | 1/2'' | 50 | 37 | 105 | 71 | 65 | 39 | 1 | шт
| 1135957 | 1”НР/ВР 3x1/2”НР ц/ц 50мм |  |  | 1'' | 1/2'' | 50 | 37 | 155 | 71 | 65 | 39 | 1 | шт
| 1135958 | 1”НР/ВР 4x1/2”НР ц/ц 50мм |  |  | 1'' | 1/2'' | 50 | 37 | 205 | 71 | 65 | 39 | 1 | шт
Usystems заглушка для коллектора SH
Изготавливается из латуни, в комплекте с торцевой герметизирующей прокладкой под плоское уплотнение, для коллекторов Usystems SH. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.
| Артикул | Типорамер | [10 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136087 | G3/4“ВР | [10 empty] | 20 | шт
| 1136088 | G1“ВР | [10 empty] | 20 | шт
Usystems кронштейн для коллектора SH
Изготавливается из оцинкованной стали, предназначен для крепления коллекторов Uponor SH. В комплект входят два кронштейна.
| Артикул | Типорамер | [10 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136089 | SH 3/4-1“ | [10 empty] | 25 | комп.
Usystems кран шаровой 1"
Изготавливается из покрытой латуни. Прямое исполнение. Наружная резьба 1"НР, внутренняя резьба 1"ВР. Наружная резьба под плоское уплотнение. Длина 92 мм. В комплект входят два крана. Арт.1135963 имеет встроеннный термометр со шкалой 0÷80°C.
| Артикул | Типорамер | [10 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135962 | G1“ВР-G1“НР | A: Прямой | 1 | шт
| 1135963 | G1“ВР-G1“НР | A: Прямой; C: С термометром | 1 | шт
Usystems кран шаровой 1" угловой
Изготавливается из покрытой латуни. Угловое исполнение. Наружная резьба 1"НР, внутренняя резьба 1"ВР. Наружная резьба под плоское уплотнение. Длина 94/142 мм. В комплект входят два крана. Арт.1135963 имеет встроеннный термометр со шкалой 0÷80°C.
| Артикул | Типорамер | [10 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135964 | G1“ВР-G1“НР | A: Угловой | 1 | шт
| 1135965 | G1“ВР-G1“НР | A: Угловой; C: С термометром | 1 | шт
Коллекторные шкафы
Usystems коллекторный шкаф встраиваемый
Для установки коллекторов, контроллеров и насосно-смесительных блоков на универсальных фиксирующих направляющих, включающих комплект крепежей. Изготовлен из оцинкованной стали. Все видимые части окрашены порошковой краской в белый цвет (RAL 9016). Ширина шкафов (без рамки): 550-1300 мм. Монтажная глубина шкафа (регулируемая): 110-150 мм. Монтажная высота шкафа (регулируемая): 730-915 мм. Высота конструкции пола макс. 185 мм. Встроенный замок с ключом.
| Артикул | Типоразмер | l, мм | l1, мм | l2, мм | b, мм | b1, мм | b2, мм | h1, мм | h2, мм | w, мм | w1, мм | Упаковка | Ед. изм.
| 1136593 | 550x730x110мм | 605 | 550 | 539 | 650 | 572 | 108 | 110 | 150 | 930 | 730 | 1 | шт
| 1136594 | 700x730x110мм | 755 | 700 | 689 | 650 | 572 | 108 | 110 | 150 | 930 | 730 | 1 | шт
| 1136595 | 850x730x110мм | 905 | 850 | 839 | 650 | 572 | 108 | 110 | 150 | 930 | 730 | 1 | шт
| 1136596 | 1000x730x110мм | 1055 | 1000 | 989 | 650 | 572 | 108 | 110 | 150 | 930 | 730 | 1 | шт
| 1136597 | 1150x730x110мм | 1205 | 1150 | 1139 | 650 | 572 | 108 | 110 | 150 | 930 | 730 | 1 | шт
| 1136598 | 1300x730x110мм | 1355 | 1300 | 1289 | 650 | 572 | 108 | 110 | 150 | 930 | 730 | 1 | шт
Usystems коллекторный шкаф накладной
Для установки коллекторов, контроллеров и насосно-смесительных блоков на универсальных фиксирующих направляющих, включающих комплект крепежей. Изготовлен из оцинкованной стали. Все видимые части окрашены порошковой краской в белый цвет (RAL 9016). Ширина шкафов с рамкой: 555-950 мм. Высота шкафа: 820 мм. Глубина шкафа: 160 мм.
| Артикул | Типоразмер | A: l, мм; B: l1, мм; C: b, мм; D: h, мм; E: w, мм | Упаковка | Ед. изм.
| 1136599 | 555x160мм | A: 555; B: 504; C: 618; D: 160; E: 810 | 1 | шт
| 1136600 | 705x160мм | A: 705; B: 654; C: 618; D: 160; E: 810 | 1 | шт
| 1136601 | 785x160мм | A: 785; B: 734; C: 618; D: 160; E: 810 | 1 | шт
| 1136602 | 950x160мм | A: 950; B: 898; C: 618; D: 160; E: 810 | 1 | шт
Насосно-смесительные блоки для напольного отопления
Usystems насосно-смесительный блок с автоматическим терморегулятором
Насосно-смесительный блок в комплекте с автоматическим терморегулятором для поддержания постоянной температуры на подаче в системе напольного, настенного и потолочного отопления . Для арт. 1135959 насос следует приобретать отдельно: монтажная длина - 130 мм, насос с наружной резьбой - 1"НР. Термостатический регулятор на подаче с капиллярной трубкой 20-65°C, kvs 1,2 м³/ч. Подключение первичного контура внутренняя резьба 3/4"ВР (шаровые краны), подключение вторичного контура с эксцентриком наружная резьба G 1"НР под плоское уплотнение для подключения к коллектору с накидной гайкой 1"НГ. Отключающий предохранительный термостат для защиты от перегрева вторичного контура. Межосевое расстояние подключений вторичного контура 200-250 мм (регулируемое). Соединения насоса: накидная гайка G 1 1/2"НГ. Максимальная температура в первичном контуре: 85°С. Максимальная температура во вторичном контуре: 60°С. Рабочее давление: 6 бар.
| Артикул | Типорамер | [10 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136094 |  | A: С автоматическим терморегулятором | 1 | шт
| 1135959 |  | A: С автоматическим терморегулятором; F: Без насоса | 1 | шт
Usystems насосно-смесительный блок с термостатической головкой
Насосно-смесительный блок в комплекте с термостатической головкой для поддержания постоянной температуры на подаче в системе напольного, настенного и потолочного отопления. Для арт. 1135960 насос следует приобретать отдельно: монтажная длина - 130 мм, насос с наружной резьбой - 1"НР. Термостатический регулятор на подаче с капиллярной трубкой 20-65°C, kvs 1,2 м³/ч. Подключение первичного контура внутренняя резьба 3/4"ВР, подключение вторичного контура наружная резьба G 1"НР под плоское уплотнение для подключения к коллектору с накидной гайкой 1"НГ. Отключающий предохранительный термостат для защиты от перегрева вторичного контура. Межосевое расстояние подключений вторичного контура 206 мм. Соединения насоса: накидная гайка G 1 1/2"НГ. Максимальная температура в первичном контуре: 100°С. Максимальная температура во вторичном контуре: 65°С. Рабочее давление: 6 бар.
| Артикул | Типорамер | [10 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136095 |  | A: С термостатической головкой | 1 | шт
| 1135960 |  | A: С термостатической головкой; F: Без насоса | 1 | шт

## Напольное отопление
Системы поверхностного отопления и охлаждения
Панели и аксессуары для системы напольного отопления и охлаждения
Usystems панель Nubos для труб 14-16 мм
Характеристики - Панель для укладки и фиксации труб диаметром 14-17 мм с тепло- и звукоизоляцией, 2-х слойная: верхний слой из полистирольного покрытия черного цвета, нижний слой из пенополистирола марки EPS ППС25-Т по ГОСТ 15588-2014 - Допустимая нагрузка до 5 кН/м2 (500 кг/м2) - Термическое сопротивление: R= 0,75 и 0,55 (м2 х К/Вт) - Толщина слоя пенополистирола: 30 и 20 мм - Шаг укладки труб в см: 5, 10, 15, 20, 25, 30 - Фактические размеры панели: 1150 x 850 мм - Монтажные размеры панели (без учета нахлеста): 1100 x 800 мм - Упаковка состоит из 10 панелей, которые покрывают площадь 8,8 м2 - Высота панели: 48 и 38 мм (18 мм для панели без теплоизоляции) Область применения - Для систем напольного отопления и охлаждения - Для цементных и самовыравнивающихся ангидритных стяжек
| Артикул | Типоразмер |  | P кН/м² | l мм | R м²K/Вт | b мм | h1 | A м² | Упаковка | Ед. изм.
| 1094446 | EPS ППС25-Т 30мм |  | 5 | 1150 | 0.75 | 850 | 30-2 | 0.88 | 8.8 | шт
| 1094447 | EPS ППС25-Т 20мм |  | 5 | 1150 | 0.55 | 850 | 20-2 | 0.88 | 8.8 | шт
| 1094448 | 1 мм Без теплоизоляции | [7 empty] | 17.6 | шт
Мультифольга Multifoil
Многослойный звукоизоляционный полимерный материал с отражающей фольгой для гидроизоляции и улучшения тепловой изоляции. Имеет на поверхности разметочную сетку с шагом 50х50 мм. Допустимая нагрузка при 20% сжатии 30кН/м² (3000 кг/м²). Ширина рулона: 1,2 м, Длина рулона: 25 м, Толщина мультифольги: 4 мм.
| Артикул | Типоразмер |  | s мм | P кН/м² | L м | b мм | A м² |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135452 | 4мм 25x1,2м |  | 4 | 30 | 25 | 1200 | 30 |  | 30 | м²
Usystems демпферная лента Multi
Демпферная лента из пористого полиэтилена для герметичного крепления к стене. Имеет клейкую тыльную сторону и продольный фартук из полиэтиленовой пленки. Укладывается по периметру помещения между стяжкой и смежными строительными конструкциями. Материал: полиэтилен PE-LD с замкнутыми порами, длина рулона: 50 м.
| Артикул | Типоразмер |  | Цвет | [5 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135799 | PE 50м 150x8мм |  | Синий | [5 empty] | 200 | м
Usystems расширительный профиль Multi
Состоит из самоклеющегося трака из ПЭТ и ленты из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм, для установки в температурно-деформационных швах (например, дверных проёмах) и компенсации расширения стяжки. Высота 100 мм, толщина 10 мм, длина 1,2 м.
| Артикул | Типоразмер |  | s мм | L м | h мм |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135800 | 1200x100x10мм |  | 10 | 1.2 | 100 |  |  |  | 40 | шт
Комплектующие системы поверхностного промышленного отопления/охлаждения и снеготаяния
Usystems сегмент промышленного коллектора Magna с клапаном 1 1/2 - 3/4"
Промышленный коллектор диаметром 1 1/2“ для напольного отопления больших площадей, а также систем снеготаяния. В комплект входят: - подающий сегмент с балансировочным вентилем, имеющий одиночный выход 3/4“НР Евроконус; - обратный сегмент с регулировочным клапаном и маховичком, имеющий одиночный выход 3/4“НР Евроконус. Исполнительный механизм может быть установлен прямо на обратном коллекторе вместо маховичка. - Расстояние между осями выходов: 100 мм; - Материал: полиамид, армированный стекловолокном; - Макс. рабочая температура: 60 °C; - Макс. рабочее давление: 6 бар. Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель. Необходимое количество кронштейнов: Кол-во петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20 Кол-во кронштейнов 2 3 4 5 6
| Артикул | Типоразмер |  |  | P бар | VN м³/ч |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135791 | 1 1/2 - G3/4 | С клапаном |  | 6 | 8 |  |  |  | 1 | комп.
Usystems сегмент промышленного коллектора Magna с клапаном 1 1/2 - 25мм
Промышленный коллектор диаметром 1 1/2“ для напольного отопления больших площадей, а также систем снеготаяния. В комплект входят: - подающий сегмент с балансировочным вентилем, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный зажимным адаптером для подключения трубы 25x2,3 мм; - обратный сегмент с регулировочным клапаном и маховичком, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный зажимным адаптером для подключения трубы PE-X 25x2,3 мм. Исполнительный механизм может быть установлен прямо на обратном коллекторе вместо маховичка. - Расстояние между осями выходов: 100 мм; - Материал: полиамид, армированный стекловолокном; - Макс. рабочая температура: 60 °C; - Макс. рабочее давление: 6 бар. Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель. Необходимое количество кронштейнов: Кол-во петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20 Кол-во кронштейнов 2 3 4 5 6
| Артикул | Типоразмер |  |  | P бар | VN м³/ч |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135792 | 1 1/2 - 25мм | С клапаном |  | 6 | 8 |  |  |  | 1 | комп.
Usystems сегмент промышленного коллектора Magna с расходомером 1 1/2 - 3/4"
Промышленный коллектор диаметром 1 1/2“ для напольного отопления больших площадей, а также систем снеготаяния. В комплект входят: - подающий сегмент с расходомером, имеющий одиночный выход 3/4“НР Евроконус; - обратный сегмент с регулировочным клапаном и маховичком, имеющий одиночный выход 3/4“НР Евроконус. Исполнительный механизм может быть установлен прямо на обратном коллекторе вместо маховичка. - Расстояние между осями выходов: 100 мм; - Материал: полиамид, армированный стекловолокном; - Макс. рабочая температура: 60 °C; - Макс. рабочее давление: 6 бар. Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель. Необходимое количество кронштейнов: Кол-во петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20 Кол-во кронштейнов 2 3 4 5 6
| Артикул | Типоразмер |  |  | P бар | VN м³/ч |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135793 | 1 1/2 - G3/4 | С расходомером |  | 6 | 8 |  |  |  | 1 | комп.
Usystems сегмент промышленного коллектора Magna с расходомером 1 1/2 - 25мм
Промышленный коллектор диаметром 1 1/2“ для напольного отопления больших площадей, а также систем снеготаяния. В комплект входят: - подающий сегмент с расходомером, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный зажимным адаптером для подключения трубы 25x2,3 мм; - обратный сегмент с регулировочным клапаном и маховичком, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный зажимным адаптером для подключения трубы PE-X 25x2,3 мм. Исполнительный механизм может быть установлен прямо на обратном коллекторе вместо маховичка. - Расстояние между осями выходов: 100 мм; - Материал: полиамид, армированный стекловолокном; - Макс. рабочая температура: 60 °C; - Макс. рабочее давление: 6 бар. Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель. Необходимое количество кронштейнов: Кол-во петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20 Кол-во кронштейнов 2 3 4 5 6
| Артикул | Типоразмер |  |  | P бар | VN м³/ч |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1135794 | 1 1/2 - 25мм | С расходомером |  | 6 | 8 |  |  |  | 1 | комп.
Usystems базовый комплект для промышленного коллектора Magna
Базовый комплект для монтажа промышленного коллектора 1 1/2“, состоит из: - Кронштейн короткий: 2 шт; - Кронштейн длинный: 2 шт; - Вентиль для заполнения/слива, латунный: 2 шт; - Термометр 0 – 60°C: 2 шт; - Заглушка: 2 шт; - Резьбовой соединительный элемент с накидной гайкой: 2 шт; - Крепёжные материалы, 1 комплект: - 8 шурупов 6x60 мм; - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм; - 2 плоских прокладки 44x32x2 мм.
| Артикул | [8 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135795 | [8 empty] | 1 | комп.
Usystems кронштейны для промышленного коллектора Magna
Комплект кронштейнов для монтажа коллектора Magna 1 1/2“, состоит из: - Кронштейн короткий: 2 шт; - Кронштейн длинный: 2 шт; - Крепёжные материалы, 1 комплект: - 8 шурупов 6x60 мм; - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм. Материал: полиамид.
| Артикул | [8 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135796 | [8 empty] | 1 | комп.
Usystems кран шаровой для промышленного коллектора Magna
Для коллектора Uponor Magna. Резьба трубная цилиндрическая G 1 1/2"ВР – G 1 1/2"НР по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Материал: латунь. Комплект состоит из 2 штук.
| Артикул | Типоразмер | [7 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135797 | 2x G 1 1/2 | [7 empty] | 1 | комп.
Usystems манометр с монтажным вентилем для промышленного коллектора Magna
Для коллектора Uponor Magna.
| Артикул | Типоразмер | [7 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135789 | [8 empty] | 1 | шт
Usystems ключ монтажный для промышленного коллектора Magna
Для замены клапанов и расходомеров на коллекторе Magna.
| Артикул | Типоразмер | [7 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1135790 | [8 empty] | 2 | шт
Usystems одинарный коллектор
Коллектор для систем снеготаяния с ответвлениями под полимерные трубы диаметром 25 мм. Выполнен из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Максимальная рабочая температура теплоносителя 50°C. Рабочее давление 4 бара.
| Артикул | Типоразмер |  | Выходы | d мм | ц/ц мм |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1136028* | 110 1x15 ц/ц 400 6м |  | 15 | 110 | 400 |  |  |  | 1 | шт
| 1136029* | 110 1x12 ц/ц 500 6м |  | 12 | 110 | 500 |  |  |  | 1 | шт
| 1136030* | 160 1x15 ц/ц 400 6м |  | 15 | 160 | 400 |  |  |  | 1 | шт
| 1136031* | 160 1x12 ц/ц 500 6м |  | 12 | 160 | 500 |  |  |  | 1 | шт
Usystems труба магистральная
Трубы для систем снеготаяния. Материал - полиэтилен выской плотности HDPE.
| Артикул | Типоразмер |  | L м | do мм | s мм |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1136032* | 110x6,6 6м |  | 6 | 110 | 6.6 |  |  |  | 1 | шт
| 1136033* | 160x9,5 6м |  | 6 | 160 | 9.5 |  |  |  | 1 | шт
Usystems переходник литой
Для соединения коллекторов системы снеготаяния, под сварку, без нагревательного элемента. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.
| Артикул | Типоразмер | [7 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136034* | 160-110 | [7 empty] | 1 | шт
Usystems заглушка электросварная
Для коллекторов системы снеготаяния, под сварку, без нагревательного элемента. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.
| Артикул | Типоразмер | [7 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136035* | 110 | [7 empty] | 1 | шт
| 1136036* | 160 | [7 empty] | 1 | шт
Usystems втулка под фланец удлиненная
Для соединения коллекторов системы снеготаяния, под сварку, без нагревательного элемента. Используется в комбинации с фланцем прижимным фланцем. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.
| Артикул | Типоразмер | [7 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136037* | 110 | [7 empty] | 1 | шт
| 1136038* | 160 | [7 empty] | 1 | шт
Usystems фланец стальной прижимной
Для соединения коллекторов системы снеготаяния. Используется в комбинации с втулкой под фланец. Материал: PP со стальным сердечником.
| Артикул | Типоразмер | [7 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136039* | 110 | [7 empty] | 1 | шт
| 1136040* | 160 | [7 empty] | 1 | шт
Usystems отвод литой
Для соединения коллекторов системы снеготаяния, под сварку, без нагревательного элемента. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.
| Артикул | Типоразмер | [7 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136041* | 110x90° | [7 empty] | 1 | шт
| 1136042* | 160x90° | [7 empty] | 1 | шт
Usystems муфта электросварная
Для соединения коллекторов системы снеготаяния, с нагревательными элементами. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.
| Артикул | Типоразмер | [7 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136043* | 110 | [7 empty] | 1 | шт
| 1136044* | 160 | [7 empty] | 1 | шт
Usystems муфта переходная компрессионная
Для соединения полимерных труб системы снеготаяния с выходами на коллекторе. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.
| Артикул | Типоразмер | [7 empty] | Упаковка | Ед. изм.
| 1136045* | 32-25 | [7 empty] | 1 | шт
* Доступность для заказа уточняйте в отделе продаж

## Теплоизолированные трубы
Система теплоизолированных труб для наружных сетей тепло- и холодоснабжения, горячего и холодного водоснабжения
Теплоизолированные трубы Usystems
Трубы для теплоснабжения и горячего водоснабжения Usystems Thermo, Varia
Usystems теплоизолированные трубы Thermo
Исполнение: Поставляются в двух вариантах: одна труба в кожухе – Thermo Single, две трубы в кожухе – Thermo Twin Труба имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH Характеристики: Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена PE-Ха Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами. В трубах Twin в центре предусмотрена теплоизоляционная двухцветная сердцевина в форме "собачьей кости" для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами Защитный гофрированный кожух из полиэтилены высокой плотности Область применения: Подземная бесканальная прокладка в системах теплоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015 В трубах Twin: 1 труба - подача системы отопления, 2я труба - обратная системы отопления Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура Tmax. раб. = 95 C, максимальное рабочее давление 6 или 10 бар Срок службы не менее 50 лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5
|  | Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Конструкция | do, мм | do1, мм | do2, мм | s1, мм | s2, мм |  | PN, бар | R, м | Вес, кг |  | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1136701 | 25X2,3/140 | 200 | Single | 140 | 25 |  | 2.3 |  |  | 6 | 0.25 | 1.18 |  | 1 | м
|  | 1136702 | 32X2,9/140 | 200 | Single | 140 | 32 |  | 2.9 |  |  | 6 | 0.3 | 1.31 |  | 1 | м
|  | 1136703 | 40X3,7/175 | 200 | Single | 175 | 40 |  | 3.7 |  |  | 6 | 0.35 | 2.2 |  | 1 | м
|  | 1136704 | 50X4,6/175 | 200 | Single | 175 | 50 |  | 4.6 |  |  | 6 | 0.45 | 2.4 |  | 1 | м
|  | 1136705 | 63X5,8/175 | 200 | Single | 175 | 63 |  | 5.8 |  |  | 6 | 0.55 | 2.8 |  | 1 | м
|  | 1136706 | 75X6,8/200 | 100 | Single | 200 | 75 |  | 6.8 |  |  | 6 | 0.8 | 3.74 |  | 1 | м
|  | 1136707 | 90X8,2/200 | 100 | Single | 200 | 90 |  | 8.2 |  |  | 6 | 1.1 | 4.2 |  | 1 | м
|  | 1136708 | 110X10,0/200 | 100 | Single | 200 | 110 |  | 10 |  |  | 6 | 1.2 | 5.24 |  | 1 | м
|  | 1136709 | 25X3,5/140 | 200 | Single | 140 | 25 |  | 3.5 |  |  | 10 | 0.35 | 1.24 |  | 1 | м
|  | 1136710 | 32X4,4/140 | 200 | Single | 140 | 32 |  | 4.4 |  |  | 10 | 0.4 | 1.42 |  | 1 | м
|  | 1136711 | 40X5,5/175 | 200 | Single | 175 | 40 |  | 5.5 |  |  | 10 | 0.45 | 2.4 |  | 1 | м
|  | 1136712 | 50X6,9/175 | 200 | Single | 175 | 50 |  | 6.9 |  |  | 10 | 0.55 | 2.7 |  | 1 | м
|  | 1136713 | 63X8,6/175 | 200 | Single | 175 | 63 |  | 8.6 |  |  | 10 | 0.65 | 3.2 |  | 1 | м
|  | 1136714 | 75X10,3/200 | 100 | Single | 200 | 75 |  | 10.3 |  |  | 10 | 0.9 | 4 |  | 1 | м
|  | 1136715 | 90X12,3/200 | 100 | Single | 200 | 90 |  | 12.3 |  |  | 10 | 1.2 | 4.5 |  | 1 | м
|  | 1136716 | 110X15,1/200 | 100 | Single | 200 | 110 |  | 15.1 |  |  | 10 | 1.3 | 5.5 |  | 1 | м
|  | 1136717 | 2X25X2,3/175 | 200 | Twin | 175 | 25 | 25 | 2.3 | 2.3 |  | 6 | 0.5 | 2.2 |  | 1 | м
|  | 1136718 | 2X32X2,9/175 | 200 | Twin | 175 | 32 | 32 | 2.9 | 2.9 |  | 6 | 0.6 | 2.4 |  | 1 | м
|  | 1136719 | 2X40X3,7/175 | 200 | Twin | 175 | 40 | 40 | 3.7 | 3.7 |  | 6 | 0.8 | 2.6 |  | 1 | м
|  | 1136720 | 2X50X4,6/200 | 100 | Twin | 200 | 50 | 50 | 4.6 | 4.6 |  | 6 | 1 | 3.5 |  | 1 | м
|  | 1136721 | 2X63X5,8/200 | 100 | Twin | 200 | 63 | 63 | 5.8 | 5.8 |  | 6 | 1.2 | 4.55 |  | 1 | м
|  | 1136722 | 2X25X3,5/175 | 200 | Twin | 175 | 25 | 25 | 3.5 | 3.5 |  | 10 | 0.65 | 2.5 |  | 1 | м
|  | 1136723 | 2X32X4,4/175 | 200 | Twin | 175 | 32 | 32 | 4.4 | 4.4 |  | 10 | 0.7 | 2.7 |  | 1 | м
|  | 1136724 | 2X40X5,5/175 | 200 | Twin | 175 | 40 | 40 | 5.5 | 5.5 |  | 10 | 0.9 | 2.9 |  | 1 | м
|  | 1136725 | 2X50X6,9/200 | 100 | Twin | 200 | 50 | 50 | 6.9 | 6.9 |  | 10 | 1 | 3.8 |  | 1 | м
|  | 1136726 | 2X63X8,6/200 | 100 | Twin | 200 | 63 | 63 | 8.6 | 8.6 |  | 10 | 1.2 |  |  | 1 | м
Usystems теплоизолированные трубы Varia
Исполнение: Поставляются в двух вариантах: одна труба в кожухе – Varia Single, две трубы в кожухе – Varia Twin Труба имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH Характеристики: Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена PE-Ха Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами. В трубах Twin в центре предусмотрена теплоизоляционная двухцветная сердцевина в форме "собачьей кости" для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами Защитный гофрированный кожух из полиэтилены высокой плотности Область применения: Подземная бесканальная прокладка в системах теплоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015 В трубах Twin: 1 труба - подача системы отопления, 2я труба - обратная системы отопления Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура Tmax. рабч. = 95 C, максимальное рабочее давление 6 или 10 бар Срок службы не менее 50 лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5
|  | Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Конструкция | do, мм | do1, мм | do2, мм | s1, мм | s2, мм |  | PN, бар | R, м | Вес, кг |  | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1136727 | 40X3,7/140 | 200 | Single | 140 | 40 |  | 3.7 |  |  | 6 | 0.35 | 1.47 |  | 1 | м
|  | 1136728 | 50X4,6/140 | 200 | Single | 140 | 50 |  | 4.6 |  |  | 6 | 0.4 | 1.67 |  | 1 | м
|  | 1136729 | 63X5,8/140 | 200 | Single | 140 | 63 |  | 5.8 |  |  | 6 | 0.5 | 1.97 |  | 1 | м
|  | 1136730 | 75X6,8/175 | 200 | Single | 175 | 75 |  | 6.8 |  |  | 6 | 0.6 | 2.72 |  | 1 | м
|  | 1136731 | 90X8,2/175 | 100 | Single | 175 | 90 |  | 8.2 |  |  | 6 | 0.7 | 3.14 |  | 1 | м
|  | 1136732 | 110X10,0/175 | 100 | Single | 175 | 110 |  | 10 |  |  | 6 | 0.9 | 4.14 |  | 1 | м
|  | 1136733 | 125X11,4/200 | 120 | Single | 200 | 125 |  | 11.4 |  |  | 6 | 1.4 | 5 |  | 1 | м
|  | 1136734 | 2X25X2,3/140 | 200 | Twin | 140 | 25 | 25 | 2.3 | 2.3 |  | 6 | 0.4 | 1.36 |  | 1 | м
|  | 1136735 | 2X32X2,9/140 | 200 | Twin | 140 | 32 | 32 | 2.9 | 2.9 |  | 6 | 0.5 | 1.43 |  | 1 | м
|  | 1136736 | 2X40X3,7/140 | 200 | Twin | 140 | 40 | 40 | 3.7 | 3.7 |  | 6 | 0.7 | 2.08 |  | 1 | м
|  | 1136737 | 2X50X4,6/175 | 200 | Twin | 175 | 50 | 50 | 4.6 | 4.6 |  | 6 | 0.9 | 2.84 |  | 1 | м
|  | 1136738 | 2X25X3,5/140 | 200 | Twin | 140 | 25 | 25 | 3.5 | 3.5 |  | 10 |  |  |  | 1 | м
|  | 1136739 | 2X32X4,4/140 | 200 | Twin | 140 | 32 | 32 | 4.4 | 4.4 |  | 10 |  |  |  | 1 | м
Трубы для горячего водоснабжения Usystems Aqua
Usystems теплоизолированные трубы Aqua
Исполнение: Двве трубы в кожухе: подающая и рециркуляционная системы горячего водоснабжения Характеристики: Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена PE-Ха Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами. В центре предусмотрена теплоизоляционная двухцветная сердцевина в форме "собачьей кости" для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами Защитный гофрированный кожух из полиэтилены высокой плотности Область применения: Подземная бесканальная прокладка в системах горячего водоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015 В трубах Twin: 1 труба - подача системы ГВС, 2я труба - рециркуляция системы ГВС Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура Tmax. рабч. = 95 C, максимальное рабочее давление 10 бар Срок службы не менее 50 лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1 и 2
|  | Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Конструкция | do, мм | do1, мм | do2, мм | s1, мм | s2, мм |  | PN, бар | R, м | Вес, кг |  | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1136748 | 25X3,5-20X2,8/140 | 200 | Twin | 140 | 25 | 20 | 3.5 | 2.8 |  | 10 | 0.65 | 1.75 |  | 1 | м
|  | 1136749 | 32X4,4-20X2,8/175 | 200 | Twin | 175 | 32 | 20 | 4.4 | 2.8 |  | 10 | 0.7 | 2.4 |  | 1 | м
|  | 1136750 | 32X4,4-25X3,5/175 | 200 | Twin | 175 | 32 | 25 | 4.4 | 3.5 |  | 10 | 0.7 | 2.2 |  | 1 | м
|  | 1136751 | 40X5,5-25X3,5/175 | 200 | Twin | 175 | 40 | 25 | 5.5 | 3.5 |  | 10 | 0.9 | 2.45 |  | 1 | м
|  | 1136752 | 40X5,5-32X4,4/175 | 200 | Twin | 175 | 40 | 32 | 5.5 | 4.4 |  | 10 | 0.9 | 2.8 |  | 1 | м
|  | 1136753 | 50X6,9-32X4,4/175 | 200 | Twin | 175 | 50 | 32 | 6.9 | 4.4 |  | 10 | 1 | 3.1 |  | 1 | м
|  | 1136754 | 50X6,9-40X5,5/200 | 100 | Twin | 200 | 50 | 40 | 6.9 | 5.5 |  | 10 | 1 | 3.5 |  | 1 | м
Теплоизолированные трубы Usystems Ecoflex для системы теплоснабжения
Трубы для теплоснабжения и горячего водоснабжения Usystems Quattro
Теплоизолированные трубы Usystems Ecoflex для системы водо- и теплоснабжения
Usystems теплоизолированные трубы Quattro
Исполнение: Четыре трубы в одном защитном гофрокожухе: две трубы - подающая и обратная системы отопления, 3я труба - подающая ГВС, 4я труба - циркуляция ГВС Цветная сердцевина между трубами Трубы для отопления имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH Характеристики: Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена PE-Ха Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами. В центре предусмотрена теплоизоляционная двухцветная сердцевина в форме "собачьей кости" для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами Защитный гофрированный кожух из полиэтилены высокой плотности Область применения: Подземная бесканальная прокладка в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015 Параметры несущей трубы: для водоснабжения - максимальная рабочая температура Tmax. рабч. = 95 C, максимальное рабочее давление 10 бар; для теплоснабжения - максимальная рабочая температура Tmax = 95 C, максимальное рабочее давление 6 или 10 бар Срок службы не менее 50 лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5
|  | Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Конструкция | do, мм | do1, мм | do2, мм | do3, мм | s1, мм | s2, мм | s3, мм | R, м | Вес, кг | PN, бар | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1136755* | 2X25X2,3-25X3,5-20X2,8/175 | 200 | Quattro | 175 | 25 | 25 | 20 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136756* | 2X25X2,3-2X25X3,5/175 | 200 | Quattro | 175 | 25 | 25 | 25 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 2.41 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136757* | 2X32X2,9-25X3,5-20X2,8/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 25 | 20 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136758* | 2X32X2,9-2X25X3,5/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 25 | 25 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 2.64 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136759* | 2X32X2,9-32X4,4-20X2,8/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 32 | 20 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 0.8 | 2.9 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136760* | 2X32X2,9-32X4,4-25X3,5/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 32 | 25 | 2.9 | 4.4 | 3.5 | 0.8 | 2.78 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136761* | 2X32X2,9-2X32X4,4/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 32 | 32 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 2.9 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136762 | 2X40X3,7-32X4,4-20X2,8/200 | 100 | Quattro | 200 | 40 | 32 | 20 | 3.7 | 4.4 | 2.8 | 1 | 3.5 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136763 | 2X40X3,7-40X5,5-25X3,5/200 | 100 | Quattro | 200 | 40 | 40 | 25 | 3.7 | 5.5 | 3.5 | 1 | 3.6 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136764 | 2X25X3,5-25X3,5-20X2,8/175 | 200 | Quattro | 175 | 25 | 25 | 20 | 3.5 | 3.5 | 2.8 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1136765 | 2X25X3,5-2X25X3,5/175 | 200 | Quattro | 175 | 25 | 25 | 25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1136766 | 2X32X4,4-25X3,5-20X2,8/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 25 | 20 | 4.4 | 3.5 | 2.8 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1136767 | 2X32X4,4-2X25X3,5/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 25 | 25 | 4.4 | 3.5 | 3.5 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1136768 | 2X32X4,4-32X4,4-20X2,8/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 32 | 20 | 4.4 | 4.4 | 2.8 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1136769 | 2X32X4,4-32X4,4-25X3,5/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 32 | 25 | 4.4 | 4.4 | 3.5 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1136770 | 2X32X4,4-2X32X4,4/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 32 | 32 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 10 | 1 | м
* Доступность для заказа уточняйте в отделе продаж
Usystems теплоизолированные трубы Quattro Midi
Исполнение: Четыре трубы в одном защитном гофрокожухе: две трубы - подача и обратка системы отопления, 3я труба - подача ГВС, 4я труба - циркуляция ГВС Трубы для отопления имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH Характеристики: Несущие трубы выполнены из сшитого полиэтилена PE-Ха Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами Защитный гофрированный кожух из полиэтилены высокой плотности Область применения: Подземная бесканальная прокладка в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015 Параметры несущей трубы: для водоснабжения - максимальная рабочая температура Tmax. раб. = 95 C, максимальное рабочее давление 10 бар; для теплоснабжения - максимальная рабочая температура Tmax = 95 C, максимальное рабочее давление 6 или 10 бар Срок службы не менее 50 лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5
|  | Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Конструкция | do, мм | do1, мм | do2, мм | do3, мм | s1, мм | s2, мм | s3, мм | R, м | Вес, кг | PN, бар | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1136771* | 2X25X2,3-25X3,5-20X2,8/140 | 200 | Quattro Midi | 140 | 25 | 25 | 20 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 0.65 | 1.84 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136772* | 2X32X2,9-25X3,5-20X2,8/140 | 200 | Quattro Midi | 140 | 32 | 25 | 20 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 2 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136773 | 2X40X3,7-32X4,4-25X3,5/175 | 200 | Quattro Midi | 175 | 40 | 32 | 25 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | 6+10 | 1 | м
|  | 1136774 | 2X25X3,5-25X3,5-20X2,8/140 | 200 | Quattro Midi | 140 | 25 | 25 | 20 | 3.5 | 3.5 | 2.8 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1136775 | 2X32X4,4-25X3,5-20X2,8/140 | 200 | Quattro Midi | 140 | 32 | 25 | 20 | 4.4 | 3.5 | 2.8 |  |  | 10 | 1 | м
* Доступность для заказа уточняйте в отделе продаж
Теплоизолированные трубы Usystems Ecoflex Smart (напорная труба PE-RT, тип II)
Трубы для теплоснабжения и горячего водоснабжения Usystems Thermo Smart
Usystems теплоизолированные трубы Thermo Smart
Исполнение: Поставляются в двух вариантах: одна труба в кожухе – Thermo Smart Single, две трубы в кожухе – Thermo Smart Twin Труба имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH Характеристики: Несущие трубы выполнены из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT) 2 типа серого цвета Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами. В трубах Twin в центре предусмотрена теплоизоляционная двухцветная сердцевина в форме "собачьей кости" для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами Защитный гофрированный кожух из полиэтилены высокой плотности Область применения: Подземная бесканальная прокладка в системах теплоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015 В трубах Twin: 1 труба - подача системы отопления, 2я труба - обратная системы отопления Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура Tmax. раб. = 80 C, максимальное рабочее давление 10 бар Срок службы не менее 50 лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5
|  | Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Конструкция | do, мм | do1, мм | do2, мм | s1, мм | s2, мм |  | PN, бар | R, м | Вес, кг |  | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1135801 | 25x3,5/140 | 200 | Single | 140 | 25 |  | 3.5 |  |  | 10 | 0.35 | 1.24 |  | 1 | м
|  | 1135802 | 32x4,4/140 | 200 | Single | 140 | 32 |  | 4.4 |  |  | 10 | 0.4 | 1.42 |  | 1 | м
|  | 1135803 | 2x25x3,5/175 | 200 | Twin | 175 | 25 | 25 | 3.5 | 3.5 |  | 10 | 0.65 | 2.5 |  | 1 | м
|  | 1135805 | 2x32x4,4/175 | 200 | Twin | 175 | 32 | 32 | 4.4 | 4.4 |  | 10 | 0.7 | 2.7 |  | 1 | м
Теплоизолированные трубы Usystems Ecoflex Smart для системы водоснабжения
Трубы для теплоснабжения и горячего водоснабжения Usystems Quattro Smart
Теплоизолированные трубы Usystems Ecoflex для системы водо- и теплоснабжения
Usystems теплоизолированные трубы Ecoflex Quattro Smart
Исполнение: Четыре трубы в одном защитном гофрокожухе: две трубы - подающая и обратная системы отопления, 3я труба - подача ГВС, 4я труба - циркуляция ГВС Трубы для отопления имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH Характеристики: Несущие трубы выполнены из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT) 2 типа серого цвета Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами. В центре предусмотрена теплоизоляционная двухцветная сердцевина в форме "собачьей кости" для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами Защитный гофрированный кожух из полиэтилены высокой плотности Область применения: Подземная бесканальная прокладка в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015 Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура Tmax. раб. = 80 C, максимальное рабочее давление 10 бар Срок службы не менее 50 лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5
|  | Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Конструкция | do, мм | do1, мм | do2, мм | do3, мм | s1, мм | s2, мм | s3, мм | R, м | Вес, кг | PN, бар | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1135823 | 2x25x3,5-25x3,5-20x2,8/175 | 200 | Quattro | 175 | 25 | 25 | 20 | 3.5 | 3.5 | 2.8 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1135824 | 2x25x3,5-2x25x3,5/175 | 200 | Quattro | 175 | 25 | 25 | 25 | 3.5 | 3.5 | 3 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1135825 | 2x32x4,4-25x3,5-20x2,8/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 25 | 20 | 4.4 | 3.5 | 2.8 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1135826 | 2x32x4,4-2x25x3,5/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 25 | 25 | 4.4 | 3.5 | 3.5 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1135827 | 2x32x4,4-32x4,4-20x2,8/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 32 | 20 | 4.4 | 4.4 | 2.8 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1135828 | 2x32x4,4-32x4,4-25x3,5/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 32 | 25 | 4.4 | 4.4 | 3.5 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1135829 | 2x32x4,4-2x32x4,4/175 | 200 | Quattro | 175 | 32 | 32 | 32 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 10 | 1 | м
Usystems теплоизолированные трубы Ecoflex Quattro Smart Midi
Исполнение: Четыре трубы в одном защитном гофрокожухе: две трубы - подающая и обратная системы отопления, 3я труба - подача ГВС, 4я труба - циркуляция ГВС Трубы для отопления имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH Характеристики: Несущие трубы выполнены из полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT) 2 типа серого цвета Теплоизоляция многослойная, эластичная, устойчивая к старению, выполненная из вспененного сшитого полиэтилена с закрытыми порами Защитный гофрированный кожух из полиэтилены высокой плотности Область применения: Подземная бесканальная прокладка в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Сертифицированы по европейскому стандарту EN 15632 и ГОСТ Р 56730-2015 Параметры несущей трубы: для водоснабжения - максимальная рабочая температура Tmax. рабч. = 80 C, максимальное рабочее давление 10 бар Срок службы не менее 50 лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2, 4 и 5
|  | Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Конструкция | do, мм | do1, мм | do2, мм | do3, мм | s1, мм | s2, мм | s3, мм | R, м | Вес, кг | PN, бар | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1135832 | 2x25x3,5-25x3,5-20x2,8/140 | 200 | Quattro Midi | 140 | 25 | 25 | 20 | 3.5 | 3.5 | 2.8 |  |  | 10 | 1 | м
|  | 1135833 | 2x32x4,4-25x3,5-20x2,8/140 | 200 | Quattro Midi | 140 | 32 | 25 | 20 | 4.4 | 3.5 | 2.8 |  |  | 10 | 1 | м
Трубы для холодоснабжения Usystems Supra
Теплоизолированные трубы Usystems Ecoflex для системы холодного водоснабжения и напорной канализации
Usystems теплоизолированные трубы Ecoflex Supra
Исполнение: Труб Ecoflex Supra выполнены из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в изоляции из вспененного полиэтилена, покрытой гофрированным кожухом Характеристики: Несущие трубы выполнены из полиэтилена высокой плотности РЕ100 Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%) Защитный гофрированный кожух из полиэтилены высокой плотности HDPE Область применения: Предназначена для подземной бесканальной прокладки в системах холодоснабжения и геотермальных системах. Параметры несущей трубы: рабочая температура 20°С, максимальное рабочее давление 16 бар Срок службы не менее 50 лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, класс ХВ
|  | Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Греющий кабель | do, мм | do1, мм | s1, мм |  |  |  | PN, бар | R, м | Вес, кг |  | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1136084 | 25X2,3/140 | 200 | нет | 140 | 25 | 2.3 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 | м
|  | 1136085 | 32X2,9/140 | 200 | нет | 140 | 32 | 2.9 |  |  |  | 16 | 0.5 | 1.2 |  | 1 | м
|  | 1136776 | 40X3,7/140 | 150 | нет | 140 | 40 | 3.7 |  |  |  | 16 | 0.3 | 1.47 |  | 1 | м
|  | 1136777 | 50X4,6/140 | 150 | нет | 140 | 50 | 4.6 |  |  |  | 16 | 0.4 | 1.67 |  | 1 | м
|  | 1136778 | 63X5,8/140 | 150 | нет | 140 | 63 | 5.8 |  |  |  | 16 | 0.5 | 1.97 |  | 1 | м
|  | 1136779 | 75X6,8/175 | 150 | нет | 175 | 75 | 6.8 |  |  |  | 16 | 0.6 | 2.72 |  | 1 | м
|  | 1136780 | 90X8,2/175 | 100 | нет | 175 | 90 | 8.2 |  |  |  | 16 | 0.7 | 3.14 |  | 1 | м
|  | 1136781 | 110X10,0/200 | 100 | нет | 200 | 110 | 10 |  |  |  | 16 | 1.2 | 5.24 |  | 1 | м
Трубы для холодного водоснабжения и напорной канализации Usystems Supra Plus
Usystems теплоизолированные трубы Ecoflex Supra PLUS
Исполнение: Трубы Ecoflex Supra PLUS выполнены из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), с саморегулирующимся греющим кабелем (10 Вт/м), в изоляции из вспененного полиэтилена, покрытой гофрированным кожухом. Поставляются в двух вариантах: с одним и двумя греющими кабелями. Характеристики: Несущие трубы выполнены из полиэтилена высокой плотности РЕ100 Снабжена по всей длине греющим кабелем (саморегулирующимся или постоянного сопротивления) Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%) Защитный гофрированный кожух из полиэтилены высокой плотности HDPE Область применения: Предназначена для подземной бесканальной прокладки в системах холодоснабжения, напорной канализации, в местах где существует риск замерзания. Параметры несущей трубы: рабочая температура 20°С, максимальное рабочее давление 16 бар Срок службы не менее 50 лет (при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, класс ХВ
|  | Артикул | Типоразмер | Бухта, м | Кол-во кабелей | do, мм | do1, мм | s1, мм |  |  |  | PN, бар | R, м | Вес, кг |  | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1136086 | 25X2,3/140 | 150 | 1 | 140 | 25 | 2.3 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 | м
|  | 1136782 | 32X2,9/140 | 150 | 1 | 140 | 32 | 2.9 |  |  |  | 16 | 0.5 | 1.2 |  | 1 | м
|  | 1136783 | 40X3,7/140 | 150 | 1 | 140 | 40 | 3.7 |  |  |  | 16 | 0.8 | 1.5 |  | 1 | м
|  | 1136784 | 50X4,6/140 | 150 | 1 | 140 | 50 | 4.6 |  |  |  | 16 | 0.8 | 1.7 |  | 1 | м
|  | 1136785 | 63X5,8/140 | 150 | 1 | 140 | 63 | 5.8 |  |  |  | 16 | 0.8 | 2.1 |  | 1 | м
|  | 1136786 | 75X6,8/175 | 150 | 1 | 175 | 75 | 6.8 |  |  |  | 16 | 1 | 2.9 |  | 1 | м
|  | 1136787 | 90X8,2/200 | 100 | 1 | 200 | 90 | 8.2 |  |  |  | 16 | 1.2 | 4.4 |  | 1 | м
|  | 1136788 | 110X10,0/200 | 100 | 1 | 200 | 110 | 10 |  |  |  | 16 | 1.2 | 5.3 |  | 1 | м
|  | 1136789 | 32X2,9/140 | 100 | 2 | 140 | 32 | 2.9 |  |  |  | 16 | 0.7 | 1.47 |  | 1 | м
|  | 1136790 | 40X3,7/175 | 150 | 2 | 175 | 40 | 3.7 |  |  |  | 16 | 0.8 | 2.37 |  | 1 | м
|  | 1136791 | 50X4,6/175 | 150 | 2 | 175 | 50 | 4.6 |  |  |  | 16 | 0.8 | 2.57 |  | 1 | м
|  | 1136792 | 63X5,8/175 | 150 | 2 | 175 | 63 | 5.8 |  |  |  | 16 | 0.8 | 2.97 |  | 1 | м
|  | 1136793 | 75X6,8/175 | 150 | 2 | 175 | 75 | 6.8 |  |  |  | 16 | 0.6 | 3.2 |  | 1 | м
|  | 1136794 | 90X8,2/200 | 100 | 2 | 200 | 90 | 8.2 |  |  |  | 16 | 1.1 | 4.37 |  | 1 | м
|  | 1136795 | 110X10,0/200 | 100 | 2 | 200 | 110 | 10 |  |  |  | 16 | 1.2 | 5.37 |  | 1 | м
Зажимные наконечники
Фитинги для теплоизолированных труб Usystems
Usystems тройник с внутренней резьбой
- необходимо использовать уплотнительный материал по резьбе
|  | Артикул | Типоразмер | [12 empty] | Упаковка | Ед. изм.
|  |  | 20x2.8-3/4" | [12 empty] | 1 | шт
Usystems зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных PN6 и PN10
Характеристики: - зажимные наконечники изготавливаются из стойкой к обесцинкиванию латуни по DIN EN ISO 6509 - зажимной болт из нержавеющей стали с латунной гайкой - Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Следует использовать уплотнительный материал по резьбе Область применения: - для соединения труб PE-Xa и PE-HD серий S5,0 (PN6) и S3,2 (PN10) - система зажимных фитингов 25-125 мм используется для труб Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS
|  | Артикул | Типоразмер | Давление, бар | [11 empty] | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1135979 | 25x2,3-R1"НР | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135630 | 32x2,9-R1"НР | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135631 | 40x3,7-R1 1/4"НР | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135632 | 50x4,6-R1 1/2"НР | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135633 | 63x5,8-R2"НР | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135980 | 75x6,8-R2 1/2"НР | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135634 | 90x8,2-R3"НР | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135635 | 110x10,0-R4"НР | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135636 | 125x11,4-R4"НР | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135981 | 25x3,5-R1"НР | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135637 | 32x4,4-R1"НР | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135638 | 40x5,5-R1 1/4"НР | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135639 | 50x6,9-R1 1/2"НР | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135982 | 63x8,6-R2"НР | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135640 | 75x10,3-R2 1/2"НР | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135641 | 90x12,3-R3"НР | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135983 | 110x12,3-R3"НР | 10 | [11 empty] | 1 | шт
Usystems зажимной соединитель для полимерных труб PN6 и PN10
Для соединения труб PE-Xa и PE-HD серий S5,0 (PN6) и S3,2 (PN10). Состоит из двух обжимных гильз, штуцера из стойкой к обесцинкиванию латуни по DIN EN ISO 6509 и двух болтов из нержавеющей стали.
|  | Артикул | Типоразмер | Давление, бар | [11 empty] | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1135984 | 25x2,3-25x2,3 | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135985 | 32x2,9-32x2,9 | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135986 | 40x3,7-40x3,7 | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135987 | 50x4,6-50x4,6 | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135988 | 63x5,8-63x5,8 | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135989 | 75x6,8-75x6,8 | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135990 | 90x8,2-90x8,2 | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135991 | 110x10-110x10 | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135992 | 125x11,4-125x11,4 | 6 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135993 | 25x3,5-25x3,5 | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135994 | 32x4,4-32x4,4 | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135995 | 40x5,5-40x5,5 | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135996 | 50x6,9-50x6,9 | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135997 | 63x8,6-63x8,6 | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135998 | 75x10,3-75x10,3 | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1135999 | 90x12,3-90x12,3 | 10 | [11 empty] | 1 | шт
|  | 1136000 | 110x15,1-110x15,1 | 10 | [11 empty] | 1 | шт
Usystems тройник с внутренней резьбой
Изготовлен из стойкой к обесцинкиванию латуни по DIN EN ISO 6509. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Следует использовать уплотнительный материал по резьбе.
|  | Артикул | Типоразмер | [12 empty] | Упаковка | Ед. изм.
|  | 1135642 | Rp1"ВР-Rp1"ВР-Rp1"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  | 1135643 | Rp1 1/4"ВР-Rp1 1/4"ВР-Rp1 1/4"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp1 1/2"ВР-Rp1 1/2"ВР-Rp1 1/2"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  | 1135644 | Rp2"ВР-Rp2"ВР-Rp2"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp2 1/2"ВР-Rp2 1/2"ВР-Rp2 1/2"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  | 1135645 | Rp3"ВР-Rp3"ВР-Rp3"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp4"ВР-Rp4"ВР-Rp4"ВР | [12 empty] | 1 | шт
Usystems угольник с внутренней резьбой
Изготовлен из стойкой к обесцинкиванию латуни по DIN EN ISO 6509. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Следует использовать уплотнительный материал по резьбе.
|  | Артикул | Типоразмер | [12 empty] | Упаковка | Ед. изм.
|  |  | Rp1"ВР-Rp1"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp1 1/4"ВР-Rp1 1/4"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp1 1/2"ВР-Rp1 1/2"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp2"ВР-Rp2"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp2 1/2"ВР-Rp2 1/2"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp3"ВР-Rp3"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  | 1078366 | Rp4"Вр-Rp4"Вр | [12 empty] | 1 | шт
Usystems муфта с внутренней резьбой
Изготовлена из стойкой к обесцинкиванию латуни по DIN EN ISO 6509. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Следует использовать уплотнительный материал по резьбе.
|  | Артикул | Типоразмер | [12 empty] | Упаковка | Ед. изм.
Аксессуары для теплоизолированных труб |  |  | Rp1"ВР-Rp1"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp1 1/4"ВР-Rp1 1/4"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp1 1/2"ВР-Rp1 1/2"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp2"ВР-Rp2"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp2 1/2"ВР-Rp2 1/2"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp3"ВР-Rp3"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | Rp4"Вр-Rp4"Вр | [12 empty] | 1 | шт
Usystems переходник НРxВР
Изготовлен из стойкой к обесцинкиванию латуни по DIN EN ISO 6509. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Следует использовать уплотнительный материал по резьбе.
|  | Артикул | Типоразмер | [12 empty] | Упаковка | Ед. изм.
|  |  | R1 1/4"НР-Rp1"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R1 1/2"НР-Rp1 1/4"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R2"НР-Rp1"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R2"НР-Rp1 1/4"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R2 1/2"НР-Rp2"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R3"НР-Rp1"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R3"НР-Rp1 1/4"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R3"НР-Rp2"ВР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R4"НР-Rp3"ВР | [12 empty] | 1 | шт
Usystems ниппель с наружной резьбой
Изготовлен из стойкой к обесцинкиванию латуни по DIN EN ISO 6509. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Следует использовать уплотнительный материал по резьбе.
|  | Артикул | Типоразмер | [12 empty] | Упаковка | Ед. изм.
|  |  | R1"НР-R1"НР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R1 1/4"НР-R1"НР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R1 1/4"НР-R1 1/4"НР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R2"НР-R1 1/4"НР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R2"НР-R2"НР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R3"НР-R2"НР | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | R3"НР-R3"НР | [12 empty] | 1 | шт
Usystems фланец с внутренней резьбой
Изготовлен из стойкой к обесцинкиванию латуни по DIN EN ISO 6509. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Следует использовать уплотнительный материал по резьбе.
|  | Артикул | Типоразмер | [12 empty] | Упаковка | Ед. изм.
|  |  | F25/4-85/Rp1" | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | F32/4-100/Rp1 1/4" | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | F40/4-110/Rp1 1/2" | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | F50/4-125/Rp2" | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | F65/8-145/Rp2 1/2" | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | F80/8-160/Rp3" | [12 empty] | 1 | шт
|  |  | F100/8-160/Rp4" | [12 empty] | 1 | шт
do - наружный диаметр защитного кожуха
do1 - наружный диаметр напорной трубы
s1 - толщина стенки напорной трубы

## Инструменты
Расширительные инструменты для монтажа труб из сшитого полиэтилена PE-Xa и аксессуары к ним
Usystems аккумуляторный расширительный инструмент М12
Описание: Аккумуляторный расширительный инструмент для монтажа соединений на трубах PE-Xa диаметром до 32мм 6 бар и до 28 мм 10 бар. - оснащен функцией автовращения расширительной головки - поставляются в двух вариантах: комплект на 6 бар и комплект на 10 бар Технические характеристики: - вес 2,2 кг включая расширительную головку и аккумулятор; - стальные шестерни в металлическом каркасе - LED-подсветка; - указатель уровня заряда аккумулятора; - период зарядки аккумулятора ≈30 мин; - Цветовая кодировка расширительных головок. В комплект входят: - расширительный инструмент M12 (1 шт); - для арт. 1057166 головки M12/M18 16x2,0/2,2 (1 шт), 20x1,9/2,0 (1 шт), 25x2,3 (1 шт); - для арт. 1057167 головки M12/M18 16x2,0/2,2 (1 шт), 20x2,8 (1 шт), 25x3,5 (1 шт); - аккумулятор M12 Li-Ion 2 А*ч, 12В (2 шт); - зарядное устройство М12, 220-240В/50-60Гц (1 шт); - смазка (1 тюбик); - пластиковый кейс (1 шт).
| Артикул | Типоразмер | Давление, бар | Ход, мм |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1057166* | 16/20/25 | 6 | 14 |  |  | 1 | шт
| 1067167 | 16/20/25 | 10 | 14 |  |  | 1 | шт
* Ограниченно доступен в пределах складских остатков, возможность закупки уточняйте в отделе продаж
Usystems аккумуляторный расширительный инструмент М12 Fuel
Описание: - аккумуляторный расширительный инструмент для монтажа соединений на трубах PE-Xa диаметром до 32мм 6 бар и до 28 мм 10 бар. - оснащен функцией автовращения расширительной головки. Технические характеристики: - менее 10 секунд на расширение одного соединения 16мм; - вес 2,2 кг включая расширительную головку и аккумулятор; - стальные шестерни в металлическом каркасе; - LED-подсветка; - указатель уровня заряда аккумулятора; - период зарядки аккумулятора ≈30 мин; - цветовая кодировка расширительных головок. В комплект входят: - расширительный инструмент Q&E M12 (1 шт); - для арт. 1132663 головки Q&E M12/M18 16x2,0/2,2 (1 шт), 20x1,9/2,0 (1 шт), 25x2,3 (1 шт); - для арт. 1132664 головки Q&E M12/M18 16x2,0/2,2 (1 шт), 20x2,8 (1 шт), 25x3,5 (1 шт); - аккумулятор M12 Li-Ion 2 А*ч, 12В (2 шт); - зарядное устройство М12, 220-240В/50-60Гц (1 шт); - смазка (1 тюбик); - пластиковый кейс (1 шт).
| Артикул | Типоразмер | Давление, бар | Ход, мм |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1132663* | 16/20/25 | 6 | 14 |  |  | 1 | шт
| 1132664* | 16/20/25 | 10 | 14 |  |  | 1 | шт
* Ограниченно доступен в пределах складских остатков, доступность для заказа уточняйте в отделе продаж
Usystems аккумуляторный расширительный инструмент М18
Описание: - аккумуляторный расширительный инструмент для монтажа соединений на трубах PE-Xa диаметром до 32 мм 10 бар. - оснащен функцией автовращения расширительной головки - поставляются в одном варианте: комплект на 10 бар Технические характеристики: - вес 4,2 кг включая расширительную головку и аккумулятор; - LED-подсветка; - указатель уровня заряда аккумулятора; - период зарядки аккумулятора ≈30 мин; В комплект входят: - расширительный инструмент M18 (1 шт); - для арт.1063909 головки M12/M18 16x2,0/2,2 (1 шт), M12/M18 20x2,8 (1 шт), M12/M18 25x3,5 (1 шт), M18 H32x2,9/4,4 (1 шт) - аккумулятор M18 Li-Ion 2 А*ч, 18В (2 шт); - зарядное устройство М18, 220-240В/50-60Гц (1 шт); - смазка (1 тюбик); - пластиковый кейс (1 шт).
| Артикул | Типоразмер | Давление, бар | Ход, мм |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1063909 | 16/20/25/32 | 10 | 25 |  |  | 1 | шт
Usystemsр расширительная головка М12/М18
Описание: - расширительные головки для монтажа соединений на трубах PE-Xa с помощью расширительных инструментов M12 и M18 - имеют цветовую кодировку. - материал: сталь
| Артикул | Типоразмер | Давление, бар | Ход, мм | d, мм | s, мм | Упаковка | Ед. изм.
| 1057184 | 14/15X2,5 | 6+10 | 14/25 | 14/15 | 2.0/2.5 | 1 | шт
| 1057172 | 16х1,8/2,0/2,2 | 6+10 | 14/25 | 16 | 1,8/2,0/2,2 | 1 | шт
| 1057185 | 17/18X2,5 | 6+10 | 14/25 | 17/18 | 2,0/2,5 | 1 | шт
| 1057173 | 20х1,9/2,0 | 6 | 14/25 | 20 | 1,9/2,0 | 1 | шт
| 1057174 | 20х2,8 | 10 | 14/25 | 20 | 2.8 | 1 | шт
| 1057175 | 25х2,3 | 6 | 14/25 | 25 | 2.3 | 1 | шт
| 1057176 | 25х3,5 | 10 | 14/25 | 25 | 3.5 | 1 | шт
| 1057177 | 32X2,9 | 6 | 14/25 | 32 | 2.9 | 1 | шт
| 1057183 | 40X3,7 | 10 | 14/25 | 40 | 3.7 | 1 | шт
Usystems расширительная головка М12/М18 Fuel
Описание: - расширительные головки для монтажа соединений на трубах PE-Xa с помощью расширительных инструментов M12 и M18 - имеют цветовую кодировку. - материал: сталь
| Артикул | Типоразмер | Давление, бар | Ход, мм | d, мм | s, мм | Упаковка | Ед. изм.
| 1119381* | 16X1,8/2,0/2,2 | 6+10 | 14/25 | 16 | 1.8/2.0/2.2 | 1 | шт
| 1119382* | 20X1,9/2,0 | 6 | 14/25 | 20 | 1.9/2.0 | 1 | шт
| 1119383* | 20X2,8 | 10 | 14/25 | 20 | 2.8 | 1 | шт
| 1119384* | 25X2,3 | 6 | 14/25 | 25 | 2.3 | 1 | шт
| 1119385* | 25X3,5 | 10 | 14/25 | 25 | 3.5 | 1 | шт
| 1119386* | 32X2,9 | 6 | 14/25 | 32 | 2.9 | 1 | шт
* Ограниченно доступен в пределах складских остатков, доступность для заказа уточняйте в отделе продаж
Usystems расширительная головка М18
Описание: - расширительные головки для монтажа соединений на трубах PE-Xa с помощью расширительного инструмента M18 - имеют цветовую кодировку. - материал: сталь Прим.: не совместимы с инструментами M12, M18 VLD
| Артикул | Типоразмер | Давление, бар | Ход, мм | d, мм | s, мм | Упаковка | Ед. изм.
| 1057182 | 32x2,9/4,4 | 6+10 | 25 | 32 | 2,9/4,4 | 1 | шт
| 1057183 | 40X3,7 | 6 | 25 | 40 | 3.7 | 1 | шт
Usystems аккумуляторный расширительный инструмент М18 VLD
Описание: Аккумуляторный расширительный инструмент для труб Uponor PE-Xa 6 и 10 бар от 40 до 75 мм. - оснащен функцией автовращения расширительной головки Технические характеристики: - вес 10,1 кг включая расширительную головку и аккумулятор; - LED-подсветка; - указатель уровня заряда аккумулятора; В комплект входят: - 2 аккумулятора Li-ion 5,0 А*ч, - зарядное устройство 220-240 В/50-60 Гц, - графитовая смазка (Mo) ! головки в комплект не входят !
| Артикул | Типоразмер | Давление, бар | Ход, мм |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1085099 | 40-75 | 6+10 | 56 |  |  | 1 | шт
Usystems расширительная головка М18 VLD
Описание: - расширительные головки для монтажа соединений на трубах Uponor PE-Xa с помощью расширительных инструментов M12 и M18 - имеют цветовую кодировку. - материал: сталь
| Артикул | Типоразмер | Давление, бар | Ход, мм | d, мм | s, мм | Упаковка | Ед. изм.
| 1085095 | 40X3,7/5,5 | 6+10 | 56 | 40 | 3,7/5,5 | 1 | шт
| 1085096 | 50X4,6/6,9 | 6+10 | 56 | 50 | 4,6/6,9 | 1 | шт
| 1085097 | 63X5,8/8,6 | 6+10 | 56 | 63 | 5,8/8,6 | 1 | шт
| 1085098 | 75X6,8/10,3 | 6+10 | 56 | 75 | 10.3 | 1 | шт
Usystems запасной аккумулятор М12 4A*Ч
Запасной аккумулятор Li-ion 4А*ч для инструмента Milwaukee М12.
| Артикул | Типоразмер |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1061185 | 4A*ч |  |  |  |  | 1 | шт
Usystems запасной аккумулятор для инструмента M18
Запасной аккумулятор Li-ion 5А*ч, для расширительного инструмента M18.
| Артикул | Типоразмер |  |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1061185 | 5A*ч |  |  |  |  | 1 | шт
Usystems запасное зарядное устройство для инструмента M12/M18
Запасное зарядное устройство 220-240В/50-60Гц для аккумуляторов расширительного инструмента М12 и М18.
| Артикул | Типоразмер | U, В |  |  |  | Упаковка | Ед. изм.
| 1085101 | 220-240В/50-60Гц |  |  |  |  | 1 | шт